Tiêu chuẩn kỹ thuật

Ống nhựa polyetylen (PE) (SDR-PR) dựa trên đường kính ngoài

ASTM F 714-06a

THÔNG BÁO BẢN DỊCH CỦA AASHTO

Hiệp hội Công chức đường bộ và vận tải Hoa kỳ (AASHTO) đã cấp giấy phép dịch ấn phẩm này sang tiếng Việt cho Bộ GTVT Việt Nam. Ấn phẩm dịch chưa được AASHTO thẩm định về tính chính xác hoặc tính phù hợp với điều kiện Việt nam và AASHTO chưa đồng ý hoặc thông qua bản dịch. Người sử dụng bản dịch này hiểu và đồng ý rằng AASHTO sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại nào, trực tiếp hoặc gián tiếp, phổ biến hoặc đặc biệt, (bao gồm các lợi nhuận mất mát không giới hạn), hiểu theo bất cứ cách nào về trách nhiệm của hợp đồng, xảy ra từ hoặc liên quan tới việc sử dụng Công trình hoặc bản dịch theo bất cứ cách nào, bao gồm sao chép, ấn phẩm và phân phối bản dịch, dù được khuyến cáo về khả năng thiệt hại hay không.

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Ống nhựa polyetylen (PE) (SDR-PR) dựa trên đường kính ngoài

ASTM F 714-06a

# PHẠM VI ÁP DỤNG

## Tiêu chuẩn kỹ thuật này liên quan đến ống polyetylen (PE) với kích thước cấu tạo dựa trên đường kính ngoài từ 90 mm (3.5 inch) trở lên.

## Ba hệ kích thước đường kính ngoài tiêu chuẩn được dùng ở đây là: hệ mét ISO, hệ IPS, và hệ DIPS. Với các kích cỡ ống đặc biệt xem Mục 5.2.5.

## Hệ thống ống loại này được dùng cho xây dựng mới, luồn vào hệ thống ống cũ để vận chuyển nước, thoát nước đô thị, nội bộ, vận chuyển chất lỏng công nghiệp,.., cả có áp lẫn không có áp.

Chú thích 1 - Người sử dụng nên hỏi ý kiến nhà sản xuất để chắc chắn rằng bất kỳ sự phá hoại nào lên ống polyetylen của vật liệu được vận chuyển cũng không ảnh hưởng đến tuổi thọ sử dụng của ống.

## Các ống sản xuất theo tiêu chuẩn này được phân theo cấp áp lực. Xem Phụ lục X5 để biết thêm thông tin về cấp áp lực.

Chú thích 2 - Các mô tả và tham khảo của vật liệu PE2406, FE3406, FE3408 và vật liệu có HDB là 1450 psi đã bị loại bỏ trong Tiêu chuẩn F714 theo Tiêu chuẩn D 3350 và PPI TR-3. Với các vật liệu đã loại bỏ, nếu cần, xem phiên bản trước của tiêu chuẩn này, Tiêu chuẩn D 3350, PPI TR-3 và PPI TR-4. Những loại bỏ này không ảnh hưởng đến các tuyến đường ống đang được sử dụng. Xem Chú thích 8 và 9.

## Tiêu chuẩn này bao gồm các tiêu chí lựa chọn vật liệu thô, yêu cầu cấu tạo, và thí nghiệm đánh giá phù hợp với yêu cầu trên.

## Tiêu chí quản lý chất lượng lấy theo nhà sản xuất. Xem Phụ lục X4 để có thông tin bao quát về vấn đề quản lý chất lượng.

## Hệ SI sử dụng đơn vị mét, hệ IPS (ANSI B36.10) và DIPS sử dụng đơn vị inch và pound. Các giá trị trong ngoặc chỉ mang tính tham khảo.

## Công tác thí nghiệm (nêu ở Mục 6) phải gắn liền với yêu cầu về an toàn: tiêu chuẩn này không đưa ra vấn đề về an toàn. Người tham gia thí nghiệm phải có trách nghiệm đảm bảo sức khoẻ và an toàn trong suốt quá trình thí nghiệm.

# TÀI LIỆU VIỆN DẪN

## Tiêu chuẩn ASTM:

- D 1598, Tiêu chuẩn thí nghiệm xác định thời gian phá hỏng ống nhựa dưới áp lực bên trong ống không đổi
D 1599, Tiêu chuẩn thí nghiệm xác định áp lực nước ngắn hạn lên ống nhựa và phụ tùng

- D 1600, Thuật ngữ liên quan đến chất dẻo

- D 2122, Tiêu chuẩn thí nghiệm xác định kích thước của ống và phụ tùng nhựa nhiệt dẻo

- D 2290, Tiêu chuẩn thí nghiệm xác định cường độ chịu kéo biểu kiến của ống nhựa và ống nhựa có gia cường bằng phương pháp đĩa cắt

- D 2657, Phương pháp thực hành lắp đặt cống hay công trình thoát nước tự chảy chôn dưới  đất sử dụng ống nhựa nhiệt dẻo

- D 2412, Phương pháp thí nghiệm tính toán tải trọng tác dụng lên ống nhựa nhiệt dẻo bằng tải trọng tác dụng lên tấm song song

- D 2837, Phương pháp thí nghiệm xác định cơ sở thuỷ tĩnh thiết kế và cơ sở áp lực thiết kế của ống nhựa nhiệt dẻo

- D 3350, Tiêu chuẩn kỹ thuật của ống nhựa polyetylen và phụ kiện

- F 412, Thuật ngữ liên quan đến lĩnh vực sản xuất ống nhựa

- F 585, Tiêu chuẩn thực hành của công tác lồng ống nhựa polyetylen vào cống thoát nước hiện có

## Tiêu chuẩn ANSI:

- B36.10, Kích thước tiêu chuẩn ống thép (IPS)

## Tiêu chuẩn ISO:

- 161, Ống nhựa nhiệt dẻo vận chuyển chất lỏng - Đường kính ngoài và áp lực danh định

- 3607, Ống polyetylen: Các sai số của đường kính ngoài và chiều dày vách4

- 4427, Ống polyetylen và phụ tùng cấp nước4

## Tiêu chuẩn liên Bang:

- Tiêu chuẩn liên Bang, số 123, Ghi nhãn xuất xưởng (các hãng dân sự)

## Tiêu chuẩn quân sự:

- MIL-STD-129, Ghi nhãn xuất xưởng và lưu kho 5

## Tiêu chuẩn Canada:

- CGSB 41 GP-25M, Ống polyetylen vận chuyển chất lỏng

## Tiêu chuẩn NFS/ANSI:

- Tiêu chuẩn số 14, Các thành phần của ống nhựa và vật liệu liên quan

- Tiêu chuẩn số 61, Các thành phần của hệ thống cung cấp nước uống - Ảnh hưởng đến sức khoẻ7

## Các tài liệu khác:

- PPI TR-3, Phương pháp và cách thức xây dựng hệ thống phân cấp theo Cơ sở thuỷ tĩnh thiết kế (HDB), Cơ sở áp lực thiết kế (PDB), Cơ sở cường độ thiết kế (SDB), và Cường độ yêu cầu nhỏ nhất (MRS) của vật liệu ống và ống nhựa nhiệt dẻo

- PPI TR-4, HDB/SDB/PDB/MRS Danh sách vật liệu, danh sách phân cấp vật liệu ống và ống nhựa nhiệt dẻo của PPI theo theo Cơ sở thuỷ tĩnh thiết kế (HDB), Cơ sở áp lực thiết kế (PDB), Cơ sở cường độ thiết kế (SDB), và Cường độ yêu cầu nhỏ nhất (MRS)8

# THUẬT NGỮ

## Ngoài các định nghĩa dưới đây, các định nghĩa khác lấy theo thuật ngữ của Tiêu chuẩn F 412 và Tiêu chuẩn D 1600.Các thuật ngữ trong tiêu chuẩn:

### Mối quan hệ giữa hệ số kích thước với ứng suất thủy tĩnh thiết kế và áp lực thuỷ tĩnh:

trong đó:

S = ứng suất thuỷ tĩnh thiết kế, psi (hay kPa, MPa).
P = cấp áp lực, psi (hay kPa, MPa).
D0 = đường kính ngoài trung bình, inch (hay mm).
t = chiều dày vách ống nhỏ nhất, inch (hay mm).
D0/t = hệ số kích thước.

### Quan hệ giữa cơ sở thuỷ tĩnh thiết kế và ứng suất thuỷ tĩnh thiết kế - ứng suất thuỷ tĩnh thiết kế S xác định bằng cách nhân giá trị cơ sở thuỷ tĩnh thiết kế (HDB) với hệ số thiết kế DF có giá trị nhỏ hơn 1.0.

Chú thích 3 - Cấp ứng suất thuỷ tĩnh thiết kế (HDS) của vật liệu PE lấy theo Tiêu chuẩn D 2837, PPI TR-3 và PPI TR-4.

# VẬT LIỆU

## Hỗn hợp polyetylen - Hỗn hợp vật liệu polyetylen phù hợp dùng để sản xuất ống dựa vào tiêu chuẩn này phải tuân theo yêu cầu của Tiêu chuẩn D 3350 và yêu cầu ở Bảng 2, và có danh sách PPI TR-4 HDB, HDS ở nhiệt độ 73oF (23oC), danh sách HDB ở nhiệt độ 140oF (60oC). Xem S1.

## Màu sắc và độ ổn định tia cực tím - Hỗn hợp vật liệu polyetylen phải tuân theo Tiêu chuẩn D 3350 mã C hoặc E. Hỗn hợp vật liệu mã C phải có 2 đến 3% than đen. Hỗn hợp vật liệu mã E được đánh màu với chất ổn định tia cực tím.

## Vật liệu tái chế - Hỗn hợp polyetylen sạch lấy từ sản phẩm của chính nhà sản xuất đó nếu đảm bảo điều kiện ở Mục 4.1 và 4.2 như với vật liệu gốc thì phù hợp để chế tạo ống, hỗn hợp đó có thể để riêng hay trộn lẫn với hỗn hợp mới cùng loại. Ống được chế tạo từ vật liệu tái chế phải đảm bảo các yêu cầu về vật liệu cũng như sản phẩm theo yêu cầu của tiêu chuẩn này.

# YÊU CẦU

## Chất lượng theo quan sát - Ống phải đồng nhất về màu sắc, độ đục, trọng lượng, hay tính chất khác. Bề mặt ngoài và trong phải bóng (phụ thuộc vào loại nhựa), không dính. Bề mặt không quá thô, nếu nhỏ thì có thể chấp nhận được. Vách ống không có những vết nứt, khe hở, lỗ rỗng hay những yếu tố tương tự có thể nhìn thấy bằng mắt thường ảnh hưởng đến tính nguyên vẹn của vách ống. Các khe hở tại vị trí đục lỗ của ống đục lỗ có thể chấp nhận được. Vết thô có thể phát triển trong ống dưới tác dụng của ánh sáng mặt trời (có tia cực tím) trong thời gian dài và liên tục, những yêu cầu này không áp dụng cho ống không chịu ảnh hưởng trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời.

Bảng 1 - Áp lực và nhiệt độ yêu cầu của ống nướcA

| Nhiệt độ | Ứng suất | Thời gian trung bình trước khi bị phá huỷ, min, giờ |
| --- | --- | --- |
| 80 ± 2oC (176 ± 3.6oF) | 4.60 ± 0.07 MPa (670 ± 10 psi) | 170 h |
| 80 ± 2oC (176 ± 3.6oF) | 4.00 ± 0.07 MPa (580 ± 10 psi) | 1000 h |

A Với đường kính ngoài ống, áp lực thí nghiệm bên trong ống được tính toán theo công thức sau:

trong đó:

P = áp lực thí nghiệm, psi (MPa).

S = ứng suất vòng, psi (MPa).

Do = đường kính ngoài trung bình đo được, inch (mm).

t = chiều dày vách ống đo được, inch (mm).

Bảng 2 - Phân loại vật liệu ống polyetylen theo Tiêu chuẩn D 3350

| Tính chất vật lý | Số phân loại vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PE2606 | PE2706 | PE2708 | PE3608 | PE3708 | PE3710 | PE4708 | PE4710 |
| Tỷ trọng | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Chỉ số chảy | 3 hoặc 4 | 3 hoặc 4 | 3 hoặc 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Môđun uốn | ≥ 4 | ≥ 4 | ≥ 4 | ≥ 4 | ≥ 4 | ≥ 4 | ≥ 4 | ≥ 6 |
| Cường độ chịu kéo | ≥ 3 | ≥ 3 | ≥ 3 | ≥ 4 | ≥ 4 | ≥ 4 | ≥ 4 | ≥ 4 |
| Khả năng chống rạn (F 1473) | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Phân loại cường độ thủy tĩnh | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Màu và chất bền UV | C hoặc E | C hoặc E | C hoặc E | C hoặc E | C hoặc E | C hoặc E | C hoặc E | C hoặc E |
| HDB ở 140oF (60oC), PPI TR-4, psi (MPa) | B | B | B | B | B | B | B | B |
| HDB ở 73oF (23oC), PPI TR-4, psi (MPa) | 630 (4.34) | 630 (4.34) | 800 (5.52) | 800 (5.52) | 800 (5.52) | 1000 (6.90) | 800 (5.52) | 1000 (6.90) |

A Xem 4.2.

B Yêu cầu nhà sản xuất công bố.

Bảng 3 - Đường kính ngoài và sai số

| Hệ ISO (ISO 161/1) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cỡ ống danh định | Tương đương với | Đường kính ngoài, Do, mm |  |
| mm | inch | min | maxA |
| 90 | 3.543 | 90 | 90.8 |
| 110 | 4.331 | 110 | 111.0 |
| 160 | 6.299 | 160 | 161.4 |
| 200 | 7.874 | 200 | 201.8 |
| 250 | 9.843 | 250 | 252.3 |
| 280 | 11.024 | 280 | 282.5 |
| 315 | 12.402 | 315 | 317.8 |
| 355 | 13.976 | 355 | 358.2 |
| 400 | 15.748 | 400 | 403.6 |
| 450 | 17.717 | 450 | 454.1 |
| 500 | 19.686 | 500 | 504.5 |
| 560 | 22.047 | 560 | 565.0 |
| 630 | 24.803 | 630 | 835.7 |
| 710 | 27.953 | 710 | 716.4 |
| 800 | 31.496 | 800 | 807.2 |
| 900 | 36.433 | 900 | 908.1 |
| 1000 | 39.370 | 1000 | 1009.0 |
| 1200 | 47.244 | 1200 | 1210.8 |
| 1400 | 55.118 | 1400 | 1412.6 |
| 1600 | 62.992 | 1600 | 1614.4 |

A Xem ISO 3807.

## Kích thước và sai số:

### Đường kính ngoài - Các giá trị này lấy theo Bảng 3 (đơn vị SI), Bảng 4, 5 (đơn vị inch và pound) và được đo theo Tiêu chuẩn D 2122 tại vị trí cách đầu ống không dưới 300 mm (11.8 inch). Thí nghiệm thực hiện ở điều kiện nhiệt độ tiêu chuẩn (không cần lưu ý đến độ ẩm tương đối).

### Chiều dày vách ống - Chiều dày vách ống nhỏ nhất lấy theo Bảng 6, 7 và 8 và được đo theo Tiêu chuẩn D 2122 trong điều kiện nhiệt độ tiêu chuẩn (không cần lưu ý đến độ ẩm tương đối).

Bảng 4 - Đường kính ngoài và sai số theo hệ IPS (ANSI B36.10)

| Cỡ ống danh định, inch | Tương đương với, mm | Đường kính ngoài thực tế, inch |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Trung bình | Sai số ± inch |
| 3 | 88.9 | 3.500 | 0.016 |
| 4 | 114.3 | 4.500 | 0.020 |
| 5A | 136.5 | 5.375 | 0.025 |
| 5 | 141.3 | 5.563 | 0.025 |
| 6 | 168.3 | 6.625 | 0.030 |
| 7A | 181.0 | 7.125 | 0.034 |
| 8 | 219.1 | 8.625 | 0.039 |
| 10 | 273.1 | 10.750 | 0.048 |
| 12 | 323.8 | 12.750 | 0.057 |
| 13A | 339.7 | 13.375 | 0.060 |
| 14 | 355.6 | 14.000 | 0.063 |
| 16 | 406.4 | 16.000 | 0.072 |
| 18 | 457.2 | 18.000 | 0.081 |
| 20 | 508.0 | 20.000 | 0.090 |
| 21.5A | 546.1 | 21.000 | 0.097 |
| 22 | 558.8 | 22.000 | 0.099 |
| 24 | 609.6 | 24.000 | 0.108 |
| 26 | 660.4 | 26.000 | 0.117 |
| 28 | 711.2 | 28.000 | 0.126 |
| 30 | 762.0 | 30.000 | 0.135 |
| 32 | 812.8 | 32.000 | 0.144 |
| 34 | 863.6 | 34.000 | 0.153 |
| 36 | 914.4 | 36.000 | 0.162 |
| 42 | 1066.8 | 42.000 | 0.189 |
| 48 | 1219.2 | 48.000 | 0.218 |
| 54 | 1371.6 | 54.000 | 0.243 |

A Cỡ ống đặc biệt.

Bảng 5 - Đường kính ngoài và sai số

| Hệ DIPS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cỡ ống danh định, inch | Tương đương với, mm | Đường kính ngoài thực tế, inch |  |
|  |  | Trung bình | Sai số ± inch |
| 3 | 100.6 | 3.96 | 0.016 |
| 4 | 121.9 | 4.80 | 0.022 |
| 6 | 175.3 | 6.90 | 0.031 |
| 8 | 229.9 | 9.05 | 0.041 |
| 10 | 281.9 | 11.10 | 0.050 |
| 12 | 385.3 | 13.20 | 0.059 |
| 14 | 388.6 | 15.30 | 0.069 |
| 16 | 442.0 | 17.40 | 0.078 |
| 18 | 495.3 | 19.50 | 0.088 |
| 20 | 548.6 | 21.60 | 0.097 |
| 24 | 655.3 | 25.80 | 0.116 |
| 30 | 812.8 | 32.00 | 0.144 |
| 36 | 972.8 | 38.30 | 0.172 |
| 42 | 1130.3 | 44.50 | 0.200 |
| 48 | 1290.3 | 50.80 | 0.229 |

Bảng 6 - Chiều dày vách ống nhỏ nhất, hệ ISO 161, mm

| DR Cỡ ống danh định, inch | 41 | 32.5 | 26 | 21 | 17 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 | ... | ... | 3.5 | 4.3 | 5.3 | 8.2 |
| 110 | ... | 3.4 | 4.2 | 5.2 | 6.5 | 10.0 |
| 160 | ... | 4.9 | 6.2 | 7.6 | 9.4 | 14.5 |
| 200 | ... | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 18.2 |
| 250 | ... | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 22.7 |
| 280 | ... | 8.6 | 10.8 | 13.3 | 16.5 | 25.5 |
| 315 | ... | 9.7 | 12.1 | 15.0 | 18.5 | 28.6 |
| 355 | ... | 10.9 | 13.7 | 18.9 | 20.9 | 32.3 |
| 400 | ... | 12.3 | 15.4 | 19.0 | 23.5 | 36.4 |
| 450 | ... | 13.8 | 17.3 | 21.4 | 26.5 | ... |
| 500 | ... | 15.4 | 19.2 | 23.8 | 29.4 | ... |
| 560 | ... | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 32.9 | ... |
| 630 | ... | 19.4 | 24.2 | 30.0 | 37.1 | ... |
| 710 | ... | 21.8 | 27.3 | 33.8 | 41.8 | ... |
| 800 | ... | 24.6 | 30.8 | 38.1 | 47.1 | ... |
| 900 | ... | 27.7 | 34.6 | 42.9 | ... | ... |
| 1000 | 24.4 | 30.8 | 38.5 | 47.6 | ... | ... |
| 1200 | 29.3 | 36.9 | 46.2 | ... | ... | ... |
| 1400 | 34.1 | 43.1 | ... | ... | ... | ... |
| 1600 | 39.0 | 49.2 | ... | ... | ... | ... |

Bảng 7 - Chiều dày vách ống nhỏ nhất, hệ IPS, inch (ANSI B36.10)

| IPS Cỡ ống danh định, inch | Cỡ ống thực tế | Hệ số kích thước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 41 | 32.5 | 26 | 21 | 17 | 15.5 | 13.5 | 11 | 9.3 | 9 | 8.3 | 7.3 |
| 3 | 3.500 | 0.085 | 0.108 | 0.135 | 0.167 | 0.206 | 0.226 | 0.259 | 0.318 | 0.376 | 0.389 | 0.422 | 0.479 |
| 4 | 4.500 | 0.110 | 0.138 | 0.173 | 0.214 | 0.265 | 0.290 | 0.333 | 0.409 | 0.484 | 0.500 | 0.542 | 0.616 |
| 5A | 5.376 | 0.131 | 0.165 | 0.207 | 0.256 | 0.316 | 0.347 | 0.398 | 0.489 | 0.578 | 0.597 | 0.648 | 0.736 |
| 5 | 5.563 | 0.136 | 0.171 | 0.214 | 0.265 | 0.327 | 0.359 | 0.412 | 0.506 | 0.598 | 0.618 | 0.670 | 0.762 |
| 6 | 6.625 | 0.162 | 0.204 | 0.255 | 0.315 | 0.390 | 0.427 | 0.491 | 0.602 | 0.712 | 0.736 | 0.798 | 0.908 |
| 7A | 7.125 | 0.174 | 0.219 | 0.274 | 0.340 | 0.420 | 0.460 | 0.528 | 0.648 | 0.766 | 0.792 | 0.858 | 0.976 |
| 8 | 8.625 | 0.210 | 0.285 | 0.332 | 0.411 | 0.507 | 0.556 | 0.639 | 0.784 | 0.927 | 0.958 | 1.039 | 1.182 |
| 10 | 10.750 | 0.262 | 0.331 | 0.413 | 0.512 | 0.632 | 0.694 | 0.796 | 0.977 | 1.156 | 1.194 | 1.295 | 1.473 |
| 12 | 12.760 | 0.310 | 0.392 | 0.490 | 0.607 | 0.750 | 0.823 | 0.444 | 1.159 | 1.371 | 1.417 | 1.536 | 1.747 |
| 13 | 13.375 | 0.326 | 0.412 | 0.514 | 0.637 | 0.787 | 0.863 | 0.991 | 1.216 | 1.438 | 1.488 | 1.611 | 1.832 |
| 14 | 14.000 | 0.341 | 0.431 | 0.538 | 0.667 | 0.824 | 0.903 | 1.037 | 1.273 | 1.505 | 1.556 | 1.697 | 1.918 |
| 16 | 16.000 | 0.390 | 0.492 | 0.615 | 0.762 | 0.941 | 1.032 | 1.185 | 1.455 | 1.720 | 1.778 | 1.928 | 2.192 |
| 18 | 18.000 | 0.439 | 0.554 | 0.692 | 0.857 | 1.059 | 1.161 | 1.333 | 1.636 | 1.935 | 2.000 | 2.169 | 2.466 |
| 20 | 20.000 | 0.488 | 0.615 | 0.769 | 0.952 | 1.176 | 1.290 | 1.481 | 1.818 | 2.151 | 2.222 | 2.409 | ... |
| 21.5A | 21.000 | 0.524 | 0.662 | 0.827 | 1.024 | 1.265 | 1.387 | 1.593 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 22 | 22.000 | 0.537 | 0.677 | 0.846 | 1.048 | 1.294 | 1.419 | 1.630 | 0.200 | 2.366 | 2.444 | ... | ... |
| 24 | 24.000 | 0.585 | 0.738 | 0.923 | 1.143 | 1.412 | 1.548 | 1.778 | 2.182 | 2.581 | 2.667 | ... | ... |
| 26 | 26.000 | 0.634 | 0.800 | 1.000 | 1.238 | 1.529 | 1.677 | 1.926 | 2.364 | 2.796 | ... | ... | ... |
| 28 | 28.000 | 0.683 | 0.862 | 1.154 | 1.333 | 1.647 | 1.805 | 2.072 | 2.545 | 3.011 | ... | ... | ... |
| 30 | 30.000 | 0.732 | 0.923 | 1.231 | 1.429 | 1.765 | 1.935 | 2.222 | 2.727 | 3.226 | ... | ... | ... |
| 32 | 32.000 | 0.780 | 0.985 | 1.308 | 1.524 | 1.882 | 2.065 | 2.370 | 2.909 | ... | ... | ... | ... |
| 34 | 34.000 | 0.829 | 1.046 | 1.385 | 1.619 | 2.000 | 2.194 | 2.519 | 3.091 | ... | ... | ... | ... |
| 36 | 36.000 | 0.878 | 1.108 | 1.615 | 1.714 | 2.118 | 2.323 | 2.667 | 3.273 | ... | ... | ... | ... |
| 42 | 42.000 | 1.024 | 1.292 | 1.846 | 2.000 | 2.471 | 2.710 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 48 | 48.000 | 1.171 | 1.477 | 2.077 | 2.286 | 2.824 | 3.097 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 54 | 54.000 | 1.317 | 1.662 | ... | 2.571 | 3.176 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

A Cỡ ống đặc biệt.

Bảng 8 - Chiều dày vách ống nhỏ nhất

| Hệ DIPS, inch |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DIPS Cỡ ống danh định, inch | Cỡ ống thực tế ODA | Hệ số kích thước |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 41 | 32.5 | 26 | 21 | 17 | 13.5 | 11 |
| 3 | 3.96 | ... | 0.122 | 0.153 | 0.189 | 0.233 | 0.294 | 0.380 |
| 4 | 4.80 | 0.117 | 0.148 | 0.185 | 0.229 | 0.283 | 0.356 | 0.437 |
| 6 | 6.90 | 0.168 | 0.213 | 0.266 | 0.329 | 0.406 | 0.512 | 0.628 |
| 8 | 9.05 | 0.221 | 0.279 | 0.348 | 0.431 | 0.533 | 0.670 | 0.823 |
| 10 | 1.10 | 0.238 | 0.342 | 0.427 | 0.529 | 0.653 | 0.823 | 1.009 |
| 12 | 1.32 | 0.322 | 0.407 | 0.508 | 0.629 | 0.777 | 0.978 | 1.200 |
| 14 | 15.30 | 0.373 | 0.471 | 0.589 | 0.729 | 0.900 | 1.134 | 1.391 |
| 16 | 17.40 | 0.424 | 0.236 | 0.670 | 0.829 | 1.024 | 1.289 | 1.582 |
| 18 | 19.50 | 0.463 | 0.600 | 0.750 | 0.929 | 1.147 | 1.445 | 1.773 |
| 20 | 21.80 | 0.527 | 0.665 | 0.832 | 1.029 | 1.271 | 1.600 | 1.964 |
| 24 | 25.80 | 0.629 | 0.794 | 0.993 | 1.229 | 1.518 | 1.912 | 2.346 |
| 30 | 32.00 | 0.780 | 0.985 | 1.231 | 1.524 | 1.883 | 2.371 | 2.909 |
| 36 | 38.30 | 0.934 | 1.179 | 1.473 | 1.824 | 2.253 | 2.837 | 3.482 |
| 42 | 44.50 | 1.085 | 1.370 | 1.712 | 2.119 | 2.618 | 3.297 | 4.046 |
| 48 | 50.80 | 1.239 | 1.563 | 1.954 | 2.419 | 2.989 | 3.763 | 4.619 |

A Theo Bảng 6.

### Độ lệch - Khi đo và tính toán chiều dày ống theo Tiêu chuẩn D 2122 tại bất kỳ mặt cắt ngang nào của ống không vượt quá 12%.

### Tại đầu ống bị cắt - Khi đo theo Mục 5.2.1, đường kính ngoài tại vị trí đầu cắt ống bị cắt không nhỏ hơn 1.5% đường kính ngoài của ống nguyên dạng. Vị trí đo đường kính ngoài của ống nguyên dạng không nhỏ hơn 1.5 lần đường kính ống hay không nhỏ hơn 11.8 inch (300 mm) tính từ đầu ống. Đường kính ngoài nguyên dạng lấy theo ở Bảng 3, 4 và 5.

### Kích cỡ ống đặc biệt - Nếu do điều kiện của tuyến ống hiện có hay điều kiện địa phương đòi hỏi cần có ống có đường kính hay hệ số đường kính khác tiêu chuẩn, thì các ống có đường kính hay hệ số đường kính khác tiêu chuẩn này có thể được sử dụng khi có sự đồng ý giữa khách hàng và nhà sản xuất. Ống phải được sản xuất từ chất dẻo đảm bảo theo yêu cầu của tiêu chuẩn này, với cường độ và yêu cầu thiết kế được tính toán dựa trên các chỉ tiêu giống như các loại ống được nêu trong tiêu chuẩn. Với các giá trị đường kính không thể hiện ở Bảng 3, 4 và 5, sai số theo % cũng lấy theo bảng trên theo đường kính (nhỏ hơn) gần nó nhất. Chiều dày vách ống nhỏ nhất theo giá trị DR không thể hiện ở Bảng 6, 7 và 8 có thể tính toán bằng cách chia đường kính ngoài trung bình cho giá trị DR và làm tròn sau dấu thập phân 3 chữ số với cỡ ống theo đơn vị inch và 2 chữ số theo với cỡ ống theo đơn vị mét, sai số phù hợp với 5.2.3.

## Thí nghiêm xác định áp lực - Tât cả các ống phải đạt được yêu cầu nêu ở 5.3.2 hoặc 5.3.1 hay 5.4.

Chú thích 4 - Yêu cầu 5.3.1 và 5.3.2 chỉ dùng cho thí nghiệm trong phòng và không phù hợp với thí nghiệm ngoài hiện trường. Xem tiêu chuẩn thi công và kiểm tra rò rỉ phù hợp hay những lời khuyên của nhà sản xuất khi thực hiện thí nghiệm tại hiện trường.

### Tăng áp ngắn hạn - Thí nghiệm phá huỷ hay không phá huỷ theo 5.3.1.1 hay 5.3.1.2. Áp lực thí nghiệm phải xác định theo 3.2.1 với S là giá trị ứng suất vòng và P là áp lực thí nghiệm.

#### Thí nghiệm phá huỷ - Với ống có đường kính danh định nhỏ hơn 12 inch (315 mm), ống sẽ bị gãy vỡ khi thí nghiệm theo 6.1. Ứng suất vòng nhỏ nhất là 2500 psi cho vật liệu có tỷ trọng theo Bảng 2 là 2, và 2900 psi cho vật liệu có tỷ trọng theo Bảng 2 là 3 và 4.

#### Thí nghiệm không phá huỷ - Khi tăng tới áp lực thí nghiệm và giữ áp lực thí nghiệm trong 5 giây, ống không bị phá huỷ hay biến dạng khi thí nghiệm theo 6.1 với ứng suất vòng nhỏ nhất là 2500 psi cho vật liệu có tỷ trọng theo Bảng 2 là 2, và 2900 psi cho vật liệu có tỷ trọng theo Bảng 2 là 3 và 4.

### Áp lực và nhiệt độ yêu cầu - Thí nghiệm theo Mục 6.2 với nhiệt độ và ứng suất quy định ở Bảng 1 theo thời gian trung bình nhỏ nhất trước khi bị phá huỷ. Nếu bị phá huỷ trước thời gian nhỏ nhất ở điều kiện ứng suất cao, thí nghiệm lại với ứng suất thấp hơn. Phá huỷ ở điều kiện ứng suất thấp nhất coi như không đạt yêu cầu này.

## Cường độ chịu kéo chảy dẻo - Với đường kính ống 3 inch (90 mm) hay lớn hơn, yêu cầu tăng áp ngắn hạn theo yêu cầu 5.3.1 có thể thay thế bằng cường độ chịu kéo chảy dẻo yêu cầu. Giá trị cường độ chịu kéo chảy dẻo nhỏ nhất xác định theo Mục 6.3 là 2520 psi (17.4 MPa).

Quản lý chất lượng - theo Mục 5, số mẫu thử phải đủ theo yêu cầu thí nghiệm. Với Mục đích quản lý chất lượng có thể chấp nhận thí nghiệm với mẫu đơn lẻ.

Chú thích 5 - Nhà sản xuất thực hiện thí nghiệm quản lý chất lượng phù hợp với tần suất phụ thuộc vào quá trình vận hành sản xuất của họ. Xem Phụ lục X4.

# PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM

## Thí nghiệm tăng áp ngắn hạn - Thí nghiệm phá hủy áp dụng cho ống có đường kính danh định nhỏ hơn hoặc bằng 12 inch (315 mm) theo Tiêu chuẩn D 1599. Thí nghiệm không phá huỷ áp dụng cho tất cả các cỡ ống theo Tiêu chuẩn D 1598 với áp lực và thời gian thí nghiệm theo 5.3.1.2. Thí nghiệm tiến hành ở nhiệt độ 73.4 ± 3.6oF (23 ± 2oC) (không cần lưu ý đến độ ẩm tương đối).

Chú thích 6 - Cảnh báo : Thí nghiệm tăng áp theo 6.1 không được bắt đầu nếu bong bóng khí vẫn còn trong mẫu đã đổ đầy nước.

## Thí nghiệm áp lực và nhiệt độ yêu cầu - Chuẩn bị ít nhất 3 mẫu và thí nghiệm theo Tiêu chuẩn D 1598 với ứng suất vòng (S) và nhiệt độ theo Bảng 1. Hai trong ba mẫu phải đạt thời gian yêu cầu trung bình nhỏ nhất trước khi bị phá huỷ. Sử dụng nước làm môi trường thí nghiệm trong mẫu.

## Tính chất chịu kéo -  Cách làm và thiết bị thí nghiệm theo Tiêu chuẩn D 2290. Mẫu thử được cắt từ ống. Thí nghiệm với ít nhất 5 mẫu ở nhiệt độ 73.4 ± 3.6oF (23 ± 2oC) (không cần lưu ý đến độ ẩm tương đối). Thí nghiệm này áp dụng cho ống có đường kính danh định bằng hoặc lớn hơn 3 inch (90 mm).

# THÍ NGHIỆM LẠI VÀ LOẠI BỎ

## Nếu kết quả của bất kỳ thí nghiệm nào không đạt theo yêu cầu của tiêu chuẩn này, thí nghiệm đó có thể thực hiện lại theo thỏa thuận giữa người mua và bán. Không được thay thế hay sửa đổi phương pháp thí nghiệm, hay thay đổi giới hạn tiêu chuẩn. Trong quá trình thí nghiệm lại, các sản phẩm và phương pháp thí nghiệm cũng phải tuân theo tiêu chuẩn. Nếu thí nghiệm lại kết quả vẫn không đạt, có nghĩa là chất lượng của sản phẩm không đạt yêu cầu của tiêu chuẩn này.

# CHỨNG NHẬN

## Nếu trong hợp đồng mua bán yêu cầu, chứng nhận của nhà sản xuất phải được cung cấp tới người mua đảm bảo vật liệu đã đạt yêu cầu về sản xuất, thí nghiệm và kiểm tra theo tiêu chuẩn này. Nếu được yêu cầu trong hợp đồng mua bán, bản báo cáo thí nghiệm cũng phải được cung cấp. Mỗi loại chứng nhận phải có chữ ký của người có thẩm quyền của nhà sản xuất.

# ĐÁNH DẤU

## Nhãn hiệu ghi trên ống phải bao gồm các thông tin dưới đây và khoảng cách giữa các nhãn hiệu không lớn hơn 5 ft (1.5 m).

Nhãn hiệu ghi trên lô hàng theo thỏa thuận giữa người mua và nhà sản xuất.

Chú thích 7 - Nhãn hiệu ở đầu ống chỉ được sử dụng 1 lần theo thỏa thuận giữa người mua và nhà sản xuất khi ống được người mua dùng để sản xuất các chi tiết khác như phụ tùng, đầu chuyển, đai nối làm nhãn hiệu trên ống bị mất. Khi ống được sử dụng làm ống vận chuyển chất lỏng, nhãn hiệu ghi theo 9.1.

### Chữ cái ASTM cùng với số hiệu của tiêu chuẩn này.

### Chữ cái PE và số phân loại vật liệu Tiêu chuẩn D 3350 của hỗn hợp vật liệu thô được sử dụng theo Bảng 2. Nếu được, mã hiệu vật liệu ống nhựa nhiệt dẻo có thể sử dụng để thay thế.

Chú thích 8 - Nhà sản xuất xác định mã hiệu vật liệu nhựa nhiệt dẻo theo Mục 4 và thuật ngữ F 412. Không thể áp dụng cho tất cả các trường hợp, ví dụ, theo Tiêu chuẩn D 3350, vật liệu có tỷ trọng là 2 có HDB là 3, nhưng không có HDB là 4. Mã hiệu vật liệu nhựa nhiệt dẻo thông thường là PE2606, PE2708, PE3608, PE3708, PE 3710, PE4708 và PE4710.
Chú thích 9 - Những phiên bản trước đây của Tiêu chuẩn F 714 bao gồm vật liệu PE có mã hiệu PE2406, PE3406, PE3407 và PE3408. Thay đổi của Tiêu chuẩn D 3350 và PPI TR-3 làm thay đổi mã hiệu vật liệu, kết quả là vật liệu PE2406 được thay bằng PE2606 và PE2708; vật liệu PE3406 được thay bằng PE3606; vật liệu PE3407 không còn được sử dụng; vật liệu PE3408 được thay bằng PE3608, PE3708, PE3710, PE4708 và PE4710. Trong thời gian cần thiết để cập nhật tiêu chuẩn, mã hiệu sản phẩm có thể bao gồm cả mã hiệu cũ và mới, ví dụ PE2406/PE2606.

### Đường kính ngoài danh định của ống lấy đơn vị mm hay inch theo Bảng 3, 4 và 5, và hệ cỡ ống được thiết kế: "XX mm ISO", hay "XX in IPS", "XX in DIPS". Với đường kính ngoài hệ mét, ký tự "ISO" có thể bỏ qua; với đường kính ngoài hệ inch, ký tự "in" có thể thay thế bằng ký tự (").

### Hệ số kích thước DR, hay cấp áp lực, hoặc cả hai lấy đơn vị kilopascal hay pound trên inch vuông dạng "XXX kPa" hay "XXX psi" với "XXX" là giá trị cấp áp lực của nước ở nhiệt độ thấp hơn 80oF (27oC). Xem Phụ lục X5.

### Tên hay thương hiệu của nhà sản xuất.

### Mã sản phẩm mà từ đó nơi và ngày sản xuất có thể xác định được.

### Ống dùng để vận chuyển nước có thể có thêm nhãn mác của phòng thí nghiệm được công nhận (xem 4.3).

## Sử dụng màu để xác định mục đích sử dụng của ống - Không yêu cầu, nhưng nếu dùng màu để xác định mục đích sử dụng của ống thì sử dụng màu xanh trời đậm cho ống nước; màu xanh lá cây cho  cống thoát nước; màu tím cho nước được xử lý.

# BẢO HIỂM CHẤT LƯỢNG

## Nếu ống được dán nhãn theo Tiêu chuẩn ASTM F 714, nhà sản xuất phải xác nhận rằng sản phẩm được sản xuất, kiểm tra, lấy mẫu, thí nghiệm căn cứ tiêu chuẩn và đảm bảo những yêu cầu nêu trong tiêu chuẩn này.

# CÁC TỪ KHOÁ

## ống công nghiệp; ống không áp; ống nhựa; ống polyetylen; ống thoát nước; ống nước.

YÊU CẦU KHÁC

Yêu cầu áp dụng với nhà quản lý hay người sử dụng ống để vận chuyển hay đấu nối với hệ thống nước sạch.

S1. Yêu cầu nước sạch - Sản phẩm dùng để đấu nối với nước sạch phải được đánh giá, thí nghiệm và chứng nhận phù hợp với Tiêu chuẩn ANSI/NFS số 61 hay NSF số 14 bởi người có thẩm quyền khi nhà quản lý yêu cầu.

YÊU CẦU THÊM KHÁC

HỢP ĐỒNG NHÀ NƯỚC/QUÂN ĐỘI

Yêu cầu chỉ áp dụng với hợp đồng liên Bang/quân đội, không dùng trong mua bán hay chuyển giao dân sự.

S2. Trách nhiệm giám sát - Loại trừ yêu cầu khác nêu trong hợp đồng, nhà sản xuất phải có trách nhiệm thực hiện giám sát cũng như thí nghiệm như tiêu chuẩn yêu cầu. Nhà sản xuất có thể dùng thiết bị của mình để thực hiện thí nghiệm nếu được người mua chấp nhận. Người mua có quyền thực hiện bất kỳ công tác kiểm tra hay thí nghiệm nào trong tiêu chuẩn này để chắc chắn rằng vật liệu được chế tạo đảm bảo yêu cầu.

Chú thích 10 - Với hợp đồng liên Bang, người môi giới phải có trách nhiệm giám sát.

S3. Đóng gói và dán nhãn theo hợp đồng của chính phủ Mỹ.

S3.1. Đóng gói - Loại trừ yêu cầu khác nêu trong hợp đồng, vật liệu phải được đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà cung cấp với điều kiện tốt để khi tới đích nó phải đảm bảo yêu cầu và vận chuyển dễ dàng nhất. Container hay kiện hàng phải theo luật phân cấp hàng dựa trên luật vận chuyển chung và quốc tế.

S3.2. Nhãn hiệu - Nhãn hiệu cho kiện hàng phải tiêu Tiêu chuẩn liên Bang số 123 áp dụng cho dân sự, hay MIL-STD-129 cho quân đội.

PHỤ LỤC
(Thông tin không bắt buộc)

- THÔNG TIN CHUNG

  - Với hệ thống ống polyetylen chôn dưới đất được thi công theo Tiêu chuẩn D 2321 hay các tài liệu tương đương (1-15; được liệt kê ở phần cuối của tiêu chuẩn này) thì độ cứng ống không phải là một yếu tố khống chế trong thiết kế.

    - Nếu cần khống chế độ võng của ống polyetylen không áp thì căn cứ vào thông tin dưới đây.

- KHỐNG CHẾ ĐỘ VÕNG CỦA HỆ THỐNG ỐNG POLYETYLEN KHÔNG ÁP

  - Khống chế độ võng là một nhiệm vụ quan trọng của công trình chôn dưới đất. Dùng Tiêu chuẩn thực hành D 2321 để thực hiện công tác này. Tất cả các cỡ ống theo Tiêu chuẩn F174 sẽ được thi công tốt nếu thực hiện theo Tiêu chuẩn D 2321.

  - Khi ống polyetylen dùng để luồn vào cống thoát nước có sẵn hay được lắp đặt tại nơi không chịu  ảnh hưởng của môi trường xung quanh, áp dụng Tiêu chuẩn thực hành F 585 để lựa chọn hệ số đường kính ống thích hợp.

  - Độ võng của ống chôn dưới đất được tính theo công thức Spangler sửa đổi:

trong đó:

X = độ võng (ngang hay đứng), inch (hay mm).

K = hệ số nền, phụ thuộc vào phản lực móng của đáy hố đào.

De = hệ số võng.

Wc = tải trọng thẳng đứng trên đơn vị chiều dài ống, lbf/in (hay N/m).

PS = độ cứng ống = 4.472E/(SDR-1)3, với E là môđun kháng uốn của vật liệu ống (xem Mục 4), psi (hay kPa)

E1 = môđun đàn hồi của đất, phụ thuộc vào cường độ đất và độ chặt, psi (hay kPa).

Chú thích X2.1 - Độ cứng ống (PS) có thể xác định bằng cách đo số liệ tại độ võng 5% theo Tiêu chuẩn D 2412. Xem phụ lục của Tiêu chuẩn thí nghiệm D 2412 để hiệu chỉnh giá trị đo theo các mức độ võng khác.

  - Để sử dụng trong tính toán này, giá trị độ cứng ống có thể tra trong Bảng X2.1. Ngoài ra có thể tham khảo tài liệu của nhà sản xuất nếu cần biết số liệu của sản phẩm đặc biệt.

Bảng X2.1 - Độ cứng ống theo vật liệu và DR, psi

| DR, Số phân loại môđun | 41 | 32.5 | 26 | 21 | 17 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 2-6 | 6-11 | 11-23 | 22-46 | 71-87 | 179-358 |
| 4 | 6-8 | 11-16 | 23-31 | 45-81 | 87-120 | 358-492 |
| 5 | 8-11 | 16-23 | 31-48 | 61-89 | 120-175 | 492-716 |

- ĐỘ VÕNG GIỚI HẠN CHO PHÉP

  - Các báo cáo nghiên cứu, bao gồm cả kinh nghiệm về vấn đề này được lưu trữ tại trụ sở chính của ASTM.

  - Khi chịu tải trọng, ống polyetylen được sản xuất theo tiêu chuẩn này sẽ võng hoặc biến dạng nhưng không mất ổn định và giữ trạng thái kết cấu ổn định với độ võng có thể lên tới hoặc hơn 20% đường kính thẳng đứng. Tuy nhiên, nếu DR nhỏ thì giá trị độ võng cho phép để kết cấu đảm bảo ổn định lâu dài cũng nhỏ hơn. Nhà sản xuất ống nên đưa ra giá trị an toàn cho vật liệu ống đặc biệt. Vì thiếu số liệu của vật liệu ống đặc biệt, Bảng X3.1 chỉ cung cấp giá trị an toàn cho ống polyetylen thông thường. Những giá trị này có hệ số an toàn là 2.

Bảng X3.1 - Độ võng cho phép của ống polyetylen chôn dưới đất, ngắn hạn, %

| DR | Độ võng cho phép |
| --- | --- |
| 41 | 10.9 |
| 32.5 | 8.6 |
| 26 | 6.5 |
| 21 | 5.0 |
| 17 | 4.0 |
| 11 | 3.3 |

  - Nếu không có tải trọng ngoài tác dụng lên ống, độ ổn định của ống không biến hình nếu độ võng tăng đến 10%. Lựa chọn DR chính xác, xem Tiêu chuẩn thực hành F 585.

  - Khi ống polyetylen chịu tải trọng động ngoài với chiều sâu chôn ống nhỏ hơn 4ft (1200 mm), phải quan tâm đến điều kiện đất đắp ngoài ống.

- QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

  - Kiểm soát chiều dài ống bằng mắt thường sẽ được thực hiện tại nơi sản xuất. Đo kích thước đường kính ngoài và chiều dày vách mỗi giờ sản xuất hay mỗi chiều dài ống. Kiểm tra tính chất chịu kéo theo sự thống nhất giữa nhà sản xuất và người mua.

  - Chiều dài ống ngắn hơn chiều dài vận chuyển tiêu chuẩn thì có thể nối dài bằng phương pháp nối nóng chảy để thành chiều dài tiêu chuẩn. Chiều dài đó phải đạt các yêu cầu về sản phẩm nêu ở Mục 5 tiêu chuẩn này.

  - Nhà sản xuất ống cần đưa ra các cách kiểm tra quản lý chất lượng khác để tăng độ chính xác trong vận hành sản xuất và bảo hành sản phẩm theo yêu cầu nêu ở Mục 5.3.

Chú thích X4.1 - Thí nghiệm áp lực với các yêu cầu trên là thí nghiệm để xác định tính năng của sản phẩm. Những thí nghiệm này không phù hợp để quản lý chất lượng tại chỗ. Thí nghiệm quản lý chất lượng vẫn chưa được tiêu chuẩn hóa bởi vì những yêu cầu của các thí nghiệm này có thể khác nhau với từng nhà sản xuất.

- CẤP ÁP LỰC CỦA ỐNG

  - Ống đạt yêu cầu của tiêu chuẩn này được phân cấp áp lực nước ở nhiệt độ bằng hay thấp hơn 80oF (27oC) với áp lực bên trong ống lớn nhất theo Bảng X5.1. Cấp áp lực nhỏ hơn cấp áp lực nêu trong Bảng X5.1 có thể được khuyến nghị bởi nhà sản xuất hay được tính toán bởi người thiết kế cho công trình đặc biệt hay không thông thường như mô tả ở Mục X5.2. Kinh nghiệm chỉ ra rằng ống nhựa PE đạt những yêu cầu của tiêu chuẩn này khi được chế tạo cẩn thận, lắp đặt theo tiêu chuẩn và vận hành dưới điều kiện bình thường sẽ có tuổi thọ lâu dài ở cấp áp lực theo Bảng X5.1.

  - Quan hệ giữa ứng suất và áp lực ống - công thức dưới đây thể hiện quan hệ giữa ứng suất, áp lực, cỡ và chiều dày vách ống:

trong đó:

S = ứng suất thủy tĩnh thiết kế, HDS, ở 73oF (23oC) theo Tiêu chuẩn D 2837 và PPI TR-3, psi (MPa, kPa).

P = áp lực bên trong ống, psi (MPa, kPa).

Do = đường kính ngoài trung bình, inch (mm).

DR = hệ số đường kính.

t = chiều dày vách ống nhỏ nhất, inch (mm).

  - Cấp áp lực cho trường hợp ứng dụng thông thường có thể lấy từ cấp áp lực nước tiêu chuẩn phụ thuộc vào điều kiện ứng dụng thực tế. Cấp áp lực nên giảm xuống với hệ thống vận hành trong điều kiện đặc biệt, không thông thường hay ống vận chuyển chất lỏng có ảnh hưởng đến tính chất của polyetylen, do luật quy định hoặc theo yêu cầu nhà quản lý. Khi sử dụng ở nhiệt độ cao (nhiệt độ trên 80oF (27oC)), cấp ứng suất ở nhiệt độ cao của vật liệu được sử dụng để xác định cấp áp lực. Cấp áp lực lựa chọn thực tế cho ứng dụng thông thường phụ thuộc vào người thiết kế, theo luật quy định, điều kiện vận chuyển, theo chất lượng thi công, chất lỏng mà nó vận chuyển, theo môi trường bên ngoài, những sai số trong thiết kế vận hành của áp lực bên trong ống hay tải trọng ngoài. Cấp áp lực thấp nên sử dụng ở các vị trí thiết kế bị ảnh hưởng bởi các điều kiện trên hay các điều kiện khác với ứng dụng thông thường. Người sử dụng nên hỏi ý kiến nhà sản xuất về ảnh hưởng đến hiệu suất của ống do điều kiện nhiệt độ cao cũng như các điều kiện khác trong các ứng dụng và điều kiện ứng dụng khác nhau. Có thể tham khảo thông tin từ Viện ống nhựa, PPI.

Bảng X5.1 - Cấp áp lực nước (PR) tại nhiệt độ bằng và thấp hơn 80oF (27oC) của ống nhựa PE

| Vật liệu ống PEA | PE3710 PE4710 |  | PE2708 PE3608 PE3708 PE4708 |  | PE2608 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HDS, psi (kPA) | 1000 psi | (6890 kPa) | 800 psi | (5520 kPa) | 630 psi | (4340 kPa) |
| DR ống | Giá trị áp lực, psi (kPa) |  |  |  |  |  |
| 7.3 | 317 | (2190) | 254 | (1750) | 200 | (1380) |
| 8.3 | 274 | (1890) | 219 | (1510) | 173 | (1190) |
| 9 | 250 | (1720) | 200 | (1380) | 158 | (1090) |
| 9.3 | 241 | (1660) | 193 | (1330) | 152 | (1050) |
| 11 | 200 | (1380) | 160 | (1100) | 126 | (870) |
| 13.5 | 160 | (1100) | 128 | (880) | 101 | (700) |
| 15.5 | 138 | (950) | 110 | (760) | 87 | (600) |
| 17 | 125 | (860) | 100 | (690) | 79 | (540) |
| 21 | 100 | (690) | 80 | (550) | 63 | (430) |
| 26 | 80 | (550) | 64 | (440) | 50 | (340) |
| 32.5 | 63 | (430) | 51 | (350) | 40 | (280) |
| 41 | 50 | (340) | 40 | (280) | 32 | (220) |

A Xem thuật ngữ F 412 cho định nghĩa mã hiệu vật liệu nhựa nhiệt dẻo.

Tiêu chuẩn này là bản quyền của ASTM International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, PA 19428-2959, United States. Các bản in lại (sao đơn bản hay nhiều bản) của tiêu chuẩn này phải liên hệ với ASTM theo địa chỉ trên hay số điện thoại 610-832-9585, fax 610-832-9555, hoặc hộp thư điện tử service@astm.org; hay qua trang web www.astm.org.

THAM KHẢO

(1) Watkins, R, K, và Smith, A, B, Tạp chí AWWA, 9/1973, trang 588.

(2) Trường đại học Watkins, Bang Utah, Du Pont của Canada (Báo cáo), 8/1973.

(3) Gaube, Hofer, Muller, Báo kỹ thuật, Farwerke Hoechst, 1969.

(4) U. Luscher, M.L.T, Tạp chí cơ học đất, ASCE, quyển 92, 11/1966.

(5) Howard, A. K, cải tạo đô thị phòng thí nghiệm Denver, Tạp chí AWWA, 9/1974.

(6) Gaube, Hofer, Muller, Báo kỹ thuật, Kunstoffe, Farwerke Hoechst, 10/1971.

(7) Molin, J., Kjell Magnusson AB. (Báo cáo), nghiên cứu,5/1969.

(8) Selig, E. T.,  Ladd, R. S., Xác định mối quan hệ giữa tỷ trọng tương đối và vai trò của nó trong dự án địa kỹ thuật với đất ,ASTM STP 523, 1973.

(9) Jaaskelainen, H., Ấn bản số 6,Trung tâm nghiên cứu kỹ thuật Helsinke, 1973.

(10) Hofer, H., Ấn bản số 234, Hans der Techuik Vortragsveroffentlichungen.

(11) Molin, J., Ấn bản số VAV P-16, 1/1971.

(12) Watkins, Szpak, Allman, Giới thiệu ASTM F 17, trường đại học Bang Utah.

(13) Manges Gaube, Kunstoffe (2 phần), Instituut fur Kunstoffever-arbeitung, 1-9/1968.

(14) Rice, F, G., Báo cáo tổng hợp, Phòng ống và phụ tùng SPI Canada, 11/1973.

(15) Janson, L, E., Báo cáo NUVG, VBB, Stockholm, 6/1973.

Tiêu chuẩn này nằm dưới quyền quản lý của Ủy ban ASTM F17 về hệ thống ống nhựa và trực tiếp dưới Tiểu ban F 17.26 về ống olefin. Tiêu chuẩn hiện tại phê chuẩn vào 12/2006. Phiên bản đầu tiên phê chuẩn vào năm 1981. Phiên bản trước đó là vào năm 2006 với mã hiệu F 714-06.

Tiêu chuẩn này nằm dưới quyền quản lý của Ủy ban ASTM F17 về hệ thống ống nhựa và trực tiếp dưới Tiểu ban F 17.26 về ống olefin. Tiêu chuẩn hiện tại phê chuẩn vào 12/2006. Phiên bản đầu tiên phê chuẩn vào năm 1981. Phiên bản trước đó là vào năm 2006 với mã hiệu F 714-06.

Tham khảo tiêu chuẩn ASTM tại địa chỉ www.astm.org hay liên hệ qua email ervice@astm.org.

American National Standards Institute (ANSI), 25 W.46rd St, 4th Floor, New York, NY 10036, http://www.ansi.org.

International Organiztion for Standardization (ISO), 1 rue de Varembé, Case postale 56, CR-1211, Geneva 20, Switzeland, http://www.iso.ch.

Standardization Documents Order Desk, DODSSP, bldg, 4, Section, 700 Robbins Ave., Philadenphia, PA 19111-5098, http://www.dodssp.daps.mil.

Canada Standards Association (CSA), 5060 Spectrum Way, Mississauga, ON L4 5N6, Canada, http://www.csa.ca.

NSF International, P.O. Box 130140, 789 N. Dixboro Rd., Ann Arbor, MI 48113-0140, http://www.nsf.org.

Plastic Pipe Institute, Inc. (PPI), 105 Decker Court, Irving, TX 75062.

Tiªu chuÈn nµy n»m díi quyÒn qu¶n lý cña ñy ban ASTM F17 vÒ hÖ thèng èng nhùa vµ trùc tiÕp díi TiÓu ban F 17.26 vÒ èng olefin. Tiªu chuÈn hiÖn t¹i phª chuÈn vµo 12/2006. Phiªn b¶n ®Çu tiªn phª chuÈn vµo n¨m 1981. Phiªn b¶n tríc ®ã lµ vµo n¨m 2006 víi m· hiÖu F 714-06.

Tham kh¶o tiªu chuÈn ASTM t¹i ®Þa chØ www.astm.org hay liªn hÖ qua email ervice@astm.org.

American National Standards Institute (ANSI), 25 W.46rd St, 4th Floor, New York, NY 10036, http://www.ansi.org.

International Organiztion for Standardization (ISO), 1 rue de VarembÐ, Case postale 56, CR-1211, Geneva 20, Switzeland, http://www.iso.ch.

Standardization Documents Order Desk, DODSSP, bldg, 4, Section, 700 Robbins Ave., Philadenphia, PA 19111-5098, http://www.dodssp.daps.mil.

Canada Standards Association (CSA), 5060 Spectrum Way, Mississauga, ON L4 5N6, Canada, http://www.csa.ca.

NSF International, P.O. Box 130140, 789 N. Dixboro Rd., Ann Arbor, MI 48113-0140, http://www.nsf.org.

Plastic Pipe Institute, Inc. (PPI), 105 Decker Court, Irving, TX 75062.